УТВЕРЖДАЮ

Главный энергетик АО ФНПЦ «ПО «Старт»

А.В. Савинкин

«____» ________________2024г.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА

ОРГАНИЗАЦИИ ТРУДА ПРИ МОНТАЖЕ И ЗАМЕНЕ

ОДНОФАЗНЫХ ПРИБОРОВ УЧЁТА В ШКАФУ НА ФАСАДЕ И ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ С ЗАМЕНОЙ ПРОВОДОВ НА СИП

| АО ФНПЦ «ПО «Старт» им. М.В.Проценко | ТК-5 | стр.2 |
| --- | --- | --- |
|  | ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА ОРГАНИЗАЦИИ ТРУДА ПРИ МОНТАЖЕ И ЗАМЕНЕ ОДНОФАЗНЫХ ПРИБОРОВ УЧЁТА В ШКАФУ НА ФАСАДЕ И ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ С ЗАМЕНОЙ ПРОВОДОВ НА СИП |  |

Содержание

стр.

1. Назначение и область применения                                                                                          3

2. Нормативные ссылки                                                                                                                3

3. Термины и их определения                                                                                                      3

4. Обозначения и сокращения                                                                                                      4

5. Ответственность                                                                                                                        4

6. Состав бригады                                                                                                                          4

7. Защитные средства, инструмент, приспособления                                                                4

8. Приборы и оборудование                                                                                                          5

9. Механизмы                                                                                                                                 5

10. Материалы и запасные части                                                                                                  5

11. Условия работы                                                                                                                        5

12. Подготовительные работы                                                                                                      5

13. Действие персонала и технология проведения работ                                                          6

Лист регистрации изменений                                                                                                  9

Лист согласования и рассылки                                                                                              10

| АО ФНПЦ «ПО «Старт» им. М.В.Проценко | ТК-5 | стр.3 |
| --- | --- | --- |
|  | ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА ОРГАНИЗАЦИИ ТРУДА ПРИ МОНТАЖЕ И ЗАМЕНЕ ОДНОФАЗНЫХ ПРИБОРОВ УЧЁТА В ШКАФУ НА ФАСАДЕ И ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ С ЗАМЕНОЙ ПРОВОДОВ НА СИП |  |

1. Назначение и область применения.

1.1. Настоящая технологическая карта устанавливает порядок организации и технологию безопасного проведения работ персоналом при монтаже и замене однофазных приборов учёта в шкафу на фасаде и внутри помещений с заменой проводов на СИП (далее –технологическая карта), а также определяет состав бригады, защитные средства, механизмы, инструмент и приспособления, применяемые при выполнении работ.

1.2. Требования настоящей технологической карты обязательны для исполнения всеми

работниками при выполнении своих служебных обязанностей.

2. Нормативные ссылки.

В настоящей технологической карте использованы ссылки на следующие документы:

- правила по охране труда при работе на высоте (Приказ Минтруда России от 16.11.2020

№ 782н);

- правила по охране труда при эксплуатации электроустановок (Приказ Минтруда России

от 15.12.2020 № 903н)

- СО 153-34.20.501-2003 Правила технической эксплуатации электрических станций и

сетей РФ;

- правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются

подъемные сооружения (Приказ федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору № 461 от 26.11.20г.);

- СО 34.03.603-2003 Инструкция по применению и испытанию средств защиты,

используемых в электроустановках;

- РД 34.03.204 Правила безопасности при работе с инструментом и приспособлениями;

- правила по охране труда при работе с инструментом и приспособлениями (Приказ

Министерства труда и социальной защиты РФ № 835н от 27.11.20г);

- правила по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов

(Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ № 753н от 28.10.20г.);

- постановление правительства Российской Федерации от 19 июня 2020 г. № 890 О порядке

предоставления доступа к минимальному набору функций интеллектуальных систем учета электрической энергии (мощности);

3. Термины и их определения.

В настоящей технологической карте применены следующие термины с соответствующими определениями:

Наряд-допуск – задание на производство работы, оформленное на специальном бланке

установленной формы и определяющее содержание, место работы, время ее начала и окончания, условия безопасного проведения, состав бригады и работников, ответственных за безопасное выполнение работы.

| АО ФНПЦ «ПО «Старт» им. М.В.Проценко | ТК-5 | стр.4 |
| --- | --- | --- |
|  | ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА ОРГАНИЗАЦИИ ТРУДА ПРИ МОНТАЖЕ И ЗАМЕНЕ ОДНОФАЗНЫХ ПРИБОРОВ УЧЁТА В ШКАФУ НА ФАСАДЕ И ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ С ЗАМЕНОЙ ПРОВОДОВ НА СИП |  |

4. Обозначения и сокращения.

В настоящей технологической карте применены следующие обозначения и сокращения:

ПУ – прибор учёта;

СИП - самонесущий изолированный провод;

ЭБ – электробезопасность;

ЭУ – электроустановка.

5. Ответственность.

5.1. Ответственность за исполнение требований настоящей технологической карты несут все работники при выполнении своих служебных обязанностей.

5.2. Ответственность за укомплектованность спецодеждой, средствами защиты, инструментом, приспособлениями, нормативно-технической документацией, а также действия персонала несет начальник службы (мастер).

5.3. Ответственность за актуализацию в установленном порядке настоящей технологической карты несет начальник службы (мастер).

5.4. За нарушение указанных в настоящей технологической карте требований по обеспечению безопасных условий труда при выполнении работ со средствами учета

электроэнергии работники несут ответственность в соответствии с должностными обязанностями, действующим законодательством РФ и локальными документами в зависимости от характера и степени нарушений.

6. Состав бригады.

В состав бригады входит следующий персонал:

6.1 Ответственный руководитель с группой по ЭБ не ниже IV /Производитель работ с

группой по ЭБ не ниже III;

6.2 Член бригады с группой по ЭБ не ниже III;

6.3 Машинист подъёмника (вышки) с группой по ЭБ не ниже II.

7. Защитные средства, инструмент, приспособления.

При организации работ с ПУ необходимо учитывать следующую укомплектованность

средствами защиты и инструментом:

7.1. Перчатки диэлектрические – 2 пары на бригаду;

7.2. Боты диэлектрические – 1 пара на бригаду;

7.3. Каска защитная – 1 шт. на каждого работающего;

7.4. Очки защитные – 1 шт. на каждого работающего;

7.5. Привязь страховочная, соединительно-амортизирующая подсистема;

7.6. Комплект переносного заземления;

7.7. Спецодежда и обувь, плащ непромокаемый с капюшоном (при необходимости) – 1

комплект на каждого работающего;

7.8. Ручной изолирующий инструмент – 1 комплект на бригаду;

7.9. Трещотка диэлектрическая с набором головок – 1 комплект на бригаду;

7.10. Дрель аккумуляторная – 1 шт. на бригаду;

7.11. Фонарик аккумуляторный – 1 шт. на бригаду;

7.11. Аптечка – 1 шт. на бригаду;

7.12. Указатель напряжения двухполюсный до 1000 В – 2 шт. на бригаду;

| АО ФНПЦ «ПО «Старт» им. М.В.Проценко | ТК-5 | стр.5 |
| --- | --- | --- |
|  | ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА ОРГАНИЗАЦИИ ТРУДА ПРИ МОНТАЖЕ И ЗАМЕНЕ ОДНОФАЗНЫХ ПРИБОРОВ УЧЁТА В ШКАФУ НА ФАСАДЕ И ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ С ЗАМЕНОЙ ПРОВОДОВ НА СИП |  |

7.13. Инструмент натяжной ИН-20 или аналогичный – 1 шт. на бригаду;

7.14. Ударный инструмент (молоток)-1шт. на бригаду;

7.15. Пломбы номерные с пломбировочной проволокой (леской, канатом);

7.16. Обтирочная ветошь.

8. Приборы и оборудование.

Работа проводится с применением следующего оборудования и программного

обеспечения:

8.1. Ноутбук с предустановленной операционной системой и технологическим ПО;

8.2. Преобразователь интерфейсов USB/RF, USB/PLC, USB/оптопорт;

8.3. Тестер-мультиметр.

9. Материалы и запасные части.

9.1. Шкаф учёта в сборе;

9.2. СИП;

9.2. Комплект монтажный для электрощитов и материалы.

.

10. Механизмы.

10.1. Подъёмник автомобильный (вышка).

11. Условия работы.

Работа проводится персоналом исполнителя по наряду-допуску (распоряжению)

выдаваемому работником, имеющим право выдачи нарядов и распоряжений.

Норма времени производства работ чел-ч. – 2,9.

12. Подготовительные работы.

12.1. Подать заявку на производство работ согласно план-графика;

12.2. Подготовить наряд-допуск на работу.

12.3. Уведомить потребителя и представителей энергоснабжающей организации о дате и времени планируемого начала производства работ не позднее, чем за 5 рабочих дней до их проведения.

12.4. Разработать оптимальный маршрут следования на объект с учетом: расписания

движения транспорта и маршрутов безопасного прохода/проезда; оформить, при необходимости, разрешение на выезд автотранспорта на объект.

12.5. Изучить принципиальные и монтажные схемы присоединения, на котором будут

производиться работы.

12.6. Подготовить инструмент, приборы, приспособления, защитные средства и проверить:

- набор шлицевых и крестообразных отверток;

- пассатижи;

- бокорезы;

- монтажный нож;

- набор гаечных ключей;

| АО ФНПЦ «ПО «Старт» им. М.В.Проценко | ТК-5 | стр.6 |
| --- | --- | --- |
|  | ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА ОРГАНИЗАЦИИ ТРУДА ПРИ МОНТАЖЕ И ЗАМЕНЕ ОДНОФАЗНЫХ ПРИБОРОВ УЧЁТА В ШКАФУ НА ФАСАДЕ И ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ С ЗАМЕНОЙ ПРОВОДОВ НА СИП |  |

- ножовку по металлу;

- бирки на инструменте с изолированными рукоятками;

- сроки испытания переносного электроинструмента;

- наличие и исправность коллективных защитных средств и сроки их испытаний.

- исправность приборов;

- материалов и необходимых приспособлений

- произвести зарядку дрели аккумуляторной;

- исправность ПУ.

12.7. Производителю работ проверить укомплектованность бригады в соответствии с

видом выполняемой работы.

12.8. Организовать доставку бригады, инструментов и автомобильного подъёмника

(вышки) к месту производства работ.

13. Действие персонала и технология проведения работ.

По прибытию на место производства работ произвести мероприятия:

| № п/п | Действие персонала | Исполнитель |
| --- | --- | --- |
|  | Организационные и технические мероприятия |  |
| 1 | Прибыть на рабочее место. | Ответственный руководитель/Производитель работ, члены бригады. |
| 2 | Проверить соответствие состава бригады составу, указанному в наряде, по именным удостоверениям членов бригады. | Допускающий персонал/ Ответственный руководитель работ/Производитель работ, члены бригады |
| 3 | Выяснить у допускающего, какие меры, приняты им при подготовке рабочего места. Совместно с допускающим, проверить подготовку рабочего места личным осмотром. (отключенное состояние ВЛ, наличие плакатов безопасности, установку переносных заземлений) | Допускающий персонал/ Ответственный руководитель работ/ Производитель работ |
| 4 | Провести целевой инструктаж ответственному руководителю/производителю работ и членам бригады о выполненных мероприятиях по подготовке рабочего места, указать опасные места и токоведущие части, к которым запрещается приближаться, о необходимости применения средств защиты, применении способов безопасного ведения работ. | Допускающий персонал/ Ответственный руководитель работ/ Производитель работ |
| 5 | Оформить проведение целевого инструктажа: при работе по наряду-допуску – в таблице наряда «Регистрация целевого инструктажа при первичном допуске» в обоих экземплярах наряда (из которых один остается у ответственного руководителя работ) с записью о допуске в оперативном журнале. | Допускающий персонал/ Ответственный руководитель работ/ Производитель работ |

| АО ФНПЦ «ПО «Старт» им. М.В.Проценко | ТК-5 | стр.7 |
| --- | --- | --- |
|  | ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА ОРГАНИЗАЦИИ ТРУДА ПРИ МОНТАЖЕ И ЗАМЕНЕ ОДНОФАЗНЫХ ПРИБОРОВ УЧЁТА В ШКАФУ НА ФАСАДЕ И ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ С ЗАМЕНОЙ ПРОВОДОВ НА СИП |  |

| 6 | Произвести допуск бригады на подготовленное рабочее место. | Допускающий персонал/ Ответственный руководитель работ/Производитель работ, члены бригады |
| --- | --- | --- |
| 7 | Во время работы осуществлять постоянный контроль за членами бригады. | Ответственный руководитель/Производитель работ |
|  | Технология проведения работ |  |
| 8 | Осмотреть существующий ПУ. Оценить возможность его безопасного демонтажа. Если ПУ отсутствует, приступить к пункту 15. | Ответственный руководитель/Производитель работ |
| 9 | Машинисту (оператору) подъёмника (вышки) осуществить установку автотранспортного средства согласно ППР разработанного с заказчиком в соответствии с ЛНА и ЛНР | Ответственный руководитель/машинист подъёмника |
| 10 | Машинисту (оператору) подъёмника (вышки) осуществить подъем персонала в люльке подъёмника с ПУ и необходимым инструментом к месту монтажа ПУ на опоре. | Ответственный руководитель/машинист подъёмника |
| 11 | Отключить с применением ручного изолирующего инструмента и диэлектрических перчаток, очков защитных, ПУ от сети 0,4 кВ. | Ответственный руководитель/Производитель работ и члены бригады |
| 12 | Машинисту (оператору) подъемника (вышки) опустить люльку подъёмника с персоналом вниз. | Ответственный руководитель/машинист подъёмника |
| 13 | Проверить отсутствие напряжения на линии при помощи двухполюсного индикатора. | Производитель работ и члены бригады |
| 14 | Произвести демонтаж ПУ. | Ответственный руководитель/Производитель работ и члены бригады |
| 15 | Осмотреть место установки нового прибора учета, проверить соответствие температурного режима и влажности помещения, а также других параметров требованиям, предъявляемым к условиям работы. Обеспечить: удобный доступ к клеммным колодкам и кабельным вводам; качественное восприятие зрительной информации (при наличии дисплея); возможность работы с ноутбуком. | Ответственный руководитель/Производитель работ и члены бригады |

| АО ФНПЦ «ПО «Старт» им. М.В.Проценко | ТК-5 | стр.8 |
| --- | --- | --- |
|  | ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА ОРГАНИЗАЦИИ ТРУДА ПРИ МОНТАЖЕ И ЗАМЕНЕ ОДНОФАЗНЫХ ПРИБОРОВ УЧЁТА В ШКАФУ НА ФАСАДЕ И ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ С ЗАМЕНОЙ ПРОВОДОВ НА СИП |  |

| 16 | Произвести монтаж шкафа учёта и вводного провода согласно инструкции по монтажу или типовым техническим решениям с применением ручного электрифицированного инструмента с соблюдением фазировки подключения. Убедиться в надежности крепления. | Ответственный руководитель/Производитель работ и члены бригады |
| --- | --- | --- |
| 17 | Машинисту (оператору) подъёмника (вышки) осуществить подъем персонала в люльке подъёмника с необходимым инструментом на опоре. | Ответственный руководитель/машинист подъёмника |
| 18 | Произвести подключение к сети 0,4 кВ, с применением ручного изолирующего инструмента. | Ответственный руководитель/Производитель работ и члены бригады |
| 19 | Установить клеммную крышку ПУ. Произвести опломбировку измерительного блока и ответвительных зажимов, если это предусмотрено конструкцией. | Ответственный руководитель/Производитель работ и члены бригады |
| 20 | Машинисту (оператору) подъемника (вышки) опустить люльку подъёмника с персоналом вниз. | Ответственный руководитель/машинист подъёмника |
|  | Организационные и технические мероприятия |  |
| 21 | По завершению работ оформить их окончание в наряде-допуске и в оперативно-технической документации. | Ответственный руководитель/Производитель работ |
|  | Технология проведения работ |  |
| 22 | После подачи напряжения проверить работу ПУ, индикаторного блока, произвести настройку конфигурации. | Ответственный руководитель/Производитель работ |
| 23 | Оформить акт ввода ПУ в эксплуатацию. | Ответственный руководитель/Производитель работ |
| 24 | Сообщить руководству об окончании работ | Ответственный руководитель/Производитель работ |
| 25 | По окончании работ производственные отходы вывести. Оборудование и материалы, принадлежащие Заказчику сдать на склад согласно утверждённой форме акта приёма-передачи. | Ответственный руководитель/Производитель работ и члены бригады |

Лист регистрации изменений

| № п/п | Номер пункта | Номер листа | Номер и дата извещения | Дата внесения изменений | Ф.И.О. подпись |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |

Лист согласования и рассылки

| Согласовано | Согласующий |  | Дата и время получения документа от разработчика | Наличие замечания (дополнения) (есть /нет) | Дата и время выдачи документа разработчику | Подпись согласую щего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Должность, структурное подразделение | Ф.И.О. |  |  |  |  |
|  | Заместитель главного инженера |  |  |  |  |  |
|  | Начальник службы (мастер) |  |  |  |  |  |
| Разработал | Должность структурное подразделение | Ф.И.О. | Подпись | Дата разработки |  |  |
| Проверил | Должность сотрудника | Ф.И.О. сотрудника | Подпись | Дата проверки |  |  |