## 2028 СМР КЛ-6 кВ ПС 35-6 Кижева
Ведомость объёмов работ
№ п/п | № в ЛСР | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во | Ссылки на чертежи | Формула расчёта, расчёт объёмов работ и расхода материалов
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Раздел 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ | [8 empty] | Раздел 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ
| 1 | Разработка траншей экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов: 3 | м3 | 703.2 |  |  | ((2930*0,4*0,6) / 1000)*1000 | 1
|  | Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу, объем ковша 0,25 м3 | маш.-ч | 44.5337
| 2 | Разработка грунта экскаваторами с погрузкой на автомобили-самосвалы, вместимость ковша 0,25 м3, группа грунтов: 3 | м3 | 351.6 |  |  | ((2930*0,4*0,3) / 1000)*1000 | 1
|  | Средний разряд работы 2,0 | чел.-ч | 10.7941
|  | Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч | 5.9104
|  | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, объем ковша 0,25 м3 | маш.-ч | 28.2722
|  | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 800, фракция 20-40 мм | м3 | 0.049224
| 3 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 3 (Прил.1.12 п.3.187 Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом ОЗП=1,2; ТЗ=1,2) | м3 | 35.16 |  |  | ((2930*0,4*0,3*10%) / 100)*100 | 1
|  | Средний разряд работы 2,0 | чел.-ч | 104.6362
| 3 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 3 | м3 | 703.2 |  |  | ((2930*0,4*0,6) / 1000)*1000 | 1
|  | Бульдозеры, мощность 59 кВт (80 л.с.) | маш.-ч | 6.6241
| 4 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 3-4 | м3 | 70.32 |  |  |  | 1
|  | Средний разряд работы 3,0 | чел.-ч | 10.5199
|  | Трамбовки пневматические при работе от передвижных компрессорных установок | маш.-ч | 8.79
|  | Компрессоры винтовые передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 0,7 МПа (7 атм), производительность до 5,4 м3/мин | маш.-ч | 2.201
Вывоз излишнего грунта | [9 empty] | Вывоз излишнего грунта
| 4 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 4 км | т | 650.46 |  |  | 2930*0,4*0,3*1,85 | 1
Раздел 2. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ | [8 empty] | Раздел 2. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ
| 5 | Покрытие кабеля, проложенного в траншее, плитами из полимернаполненных материалов в один ряд, размером 48х36 см, расположенными поперек кабельной линии | м | 2930 |  |  | (2930 / 100)*100 | 1
|  | Средний разряд работы 2,3 | чел.-ч | 162.615
|  | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 19.631
| 6 | Устройство постели при одном кабеле в траншее | м | 2930 |  |  | (2930 / 100)*100 | 1
|  | Средний разряд работы 3,8 | чел.-ч | 155.29
|  | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 114.27
| 7 | Песок природный для строительных работ I класс, мелкий | м3 | 404.34 |  |  | 2930*0,4*0,3*1,15 | 1
| 8 | Плита из полимернаполненной композиции на основе волластонита для закрытия кабеля ПЗК, размеры 480х360 мм | шт | 8139 |  |  |  | 1
| 9 | Кабель до 35 кВ в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м: свыше 2 до 3 кг | м | 2930 |  |  | (2930 / 100)*100 | 1
|  | Средний разряд работы 3,8 | чел.-ч | 332.848
|  | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.-ч | 27.542
|  | Домкраты гидравлические, грузоподъемность 63-100 т | маш.-ч | 75.594
|  | Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 кН (1,25 т) | маш.-ч | 75.594
|  | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 27.542
|  | Ленты монтажные из пластмассы для бандажирования проводов, скрепляются пластмассовыми кнопками, ширина 10 мм | 10 м | 2.8128
|  | Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали Ст3сп, Ст3пс, размеры 50х5 мм | т | 0.0293
|  | Уголок стальной горячекатаный равнополочный, марки стали Ст3сп, Ст3пс, ширина полок 35-56 мм, толщина полки 3-5 мм | т | 0.293
|  | Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный | кг | 7.325
|  | Лак битумный БТ-123 | т | 0.001758
| 10 | Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 3 кг | м | 70 |  |  | (70 / 100)*100 | 1
|  | Средний разряд работы 3,8 | чел.-ч | 12.992
|  | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.-ч | 0.14
|  | Домкраты гидравлические, грузоподъемность 63-100 т | маш.-ч | 2.989
|  | Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 кН (1,25 т) | маш.-ч | 2.989
|  | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.14
|  | Ленты монтажные из пластмассы для бандажирования проводов, скрепляются пластмассовыми кнопками, ширина 10 мм | 10 м | 0.0672
|  | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые, марка ПОС30 | кг | 0.35
|  | Лак битумный БТ-123 | т | 4.2e-05
| 13 | Кабель силовой с алюминиевыми жилами ААБл 3х50(ож)-10000 | м | 3060 |  |  | ((3000*1,02) / 1000)*1000 | 1
| 13 | Кабель силовой с алюминиевыми жилами ААБлГ 3х50(ож)-10000 | м | 0 |  |  |  | 1
| 11 | Кабель силовой с алюминиевыми жилами ААБ2л 3х50(ож)-10000 | м | 3060 |  |  | ((3000*1,02) / 1000)*1000 | 1
| 12 | Муфта соединительная термоусаживаемая для трехжильного кабеля с изоляцией из сшитого полиэтилена, бронированного, напряжением до 10 кВ, сечением жилы: до 50 мм2 | шт | 5 |  |  |  | 1
|  | Рабочий 4 разряда | чел.-ч | 17.45
|  | Пропан-бутан смесь техническая | кг | 3.7
| 13 | Муфта термоусаживаемая соединительная для кабеля с полиэтиленовой или бумажной изоляцией на напряжение до 10 кВ, 3ПСТ-10-35/50 | шт | 5 |  |  |  | 1
Раздел 3. ГНБ | [8 empty] | Раздел 3. ГНБ
| 14 | Монтаж установки горизонтально направленного бурения: с тяговым усилием 20 тс (200 кН) | шт | 1 |  |  |  | 1
|  | Средний разряд работы 4,0 | чел.-ч | 0.27
|  | Установки направленного бурения для бестраншейной прокладки, тяговое усилие 200 кН | маш.-ч | 0.28
| 15 | Устройство закрытого подземного перехода методом ГНБ с поэтапным расширением скважины для полиэтиленовых труб в грунтах I-III группы установками с тяговым усилием 20 тс (200 кН): для труб Dу=110 мм длиной до 400 м | м | 70 |  |  |  | 1
|  | Средний разряд работы 4,9 | чел.-ч | 69.3
|  | Установки направленного бурения для бестраншейной прокладки, тяговое усилие 200 кН | маш.-ч | 32.2
|  | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.-ч | 0.07
|  | Комплексы бентонито-смесительные на базе автомобиля, объем бункера 14,5 м3 | маш.-ч | 32.2
|  | Трубоукладчики, номинальная грузоподъемность 6,3 т | маш.-ч | 14
|  | Автоцистерны, объем 8 м3 | маш.-ч | 0.7
|  | Машины илососные, объем цистерны для ила до 7 м3 | маш.-ч | 0.7
|  | Мотопомпы бензиновые, производительность 54 м3/ч, высота подъема 26 м, глубина всасывания 8 м | маш.-ч | 0.7
|  | Смазка медно-графитовая | кг | 2.492
|  | Сода кальцинированная (натрий углекислый) техническая | т | 0.0077
|  | Вода | м3 | 10.5
| Д | Порошок (глинопорошок) бентонитовый для приготовления буровых растворов, выход раствора 8,0-11,0 м3/т | т | 0.567
| Д | Состав на основе анионных ПАВ для кондиционирования грунтов, плотность 1,04 г/см3 при температуре +20 °C | кг | 31.5
| Н | Порошки бентонитовые | кг | 567
| Н | Материалы для стабилизации буровых скважин | т | 0.0315
| 16 | Трубы напорные полиэтиленовые, кроме газопроводных ПЭ100, для транспортировки воды, стандартное размерное отношение SDR17, номинальный наружный диаметр 110 мм, толщина стенки 6,6 мм | м | 70 |  |  |  | 1
| 17 | Демонтаж установки горизонтально направленного бурения: с тяговым усилием 20 тс (200 кН) | шт | 1 |  |  |  | 1
|  | Средний разряд работы 4,0 | чел.-ч | 0.26
|  | Установки направленного бурения для бестраншейной прокладки, тяговое усилие 200 кН | маш.-ч | 0.26
Раздел 4. ПНР | [8 empty] | Раздел 4. ПНР
| 18 | Испытание кабеля силового длиной до 500 м напряжением: до 10 кВ | испытание | 1 |  |  |  | 1
|  | Рабочий 4 разряда | чел.-ч | 1.94
|  | Инженер III категории | чел.-ч | 2.92
| 19 | За каждые последующие 500 м испытания силового кабеля напряжением: до 10 кВ добавлять к норме 01-12-027-01 | м кабеля | 2500 |  |  | ((3000-500) / 500)*500 | 1
|  | Рабочий 4 разряда | чел.-ч | 2.9
|  | Инженер III категории | чел.-ч | 4.35
| 20 | Фазировка электрической линии или трансформатора с сетью напряжением: свыше 1 кВ | шт | 1 |  |  |  | 1
|  | Рабочий 6 разряда | чел.-ч | 0.81
|  | Инженер III категории | чел.-ч | 0.81
| Составил: | Ведущий инженер-сметчик ПЭО |  | (Е.В.Заева) | [6 empty] | Ведущий инженер-сметчик ПЭО | (Е.В.Заева)
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
| Проверил: | Ведущий инженер ПЭС |  | (В.А.Тютин) | [8 empty] | Ведущий инженер ПЭС | (В.А.Тютин)
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

## 2028 СМР КЛ-10 кВ ПС 35-10 Лопу
Ведомость объёмов работ
№ п/п | № в ЛСР | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во | Ссылки на чертежи | Формула расчёта, расчёт объёмов работ и расхода материалов
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Раздел 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ | [8 empty] | Раздел 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ
| 1 | Разработка траншей экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов: 3 | м3 | 715.2 |  |  | ((2980*0,4*0,6) / 1000)*1000 | 1
|  | Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу, объем ковша 0,25 м3 | маш.-ч | 45.2936
| 2 | Разработка грунта экскаваторами с погрузкой на автомобили-самосвалы, вместимость ковша 0,25 м3, группа грунтов: 3 | м3 | 346.872 |  |  | ((2980*0,4*0,3*97%) / 1000)*1000 | 1
|  | Средний разряд работы 2,0 | чел.-ч | 10.649
|  | Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч | 5.8309
|  | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, объем ковша 0,25 м3 | маш.-ч | 27.892
|  | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 800, фракция 20-40 мм | м3 | 0.048562
| 3 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 3 (Прил.1.12 п.3.187 Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом ОЗП=1,2; ТЗ=1,2) | м3 | 35.76 |  |  | ((2980*0,4*0,3*10%) / 100)*100 | 1
|  | Средний разряд работы 2,0 | чел.-ч | 106.4218
| 4 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 3 | м3 | 715.2 |  |  | ((2980*0,4*0,6) / 1000)*1000 | 1
|  | Бульдозеры, мощность 59 кВт (80 л.с.) | маш.-ч | 6.7372
| 5 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 3-4 | м3 | 71.52 |  |  |  | 1
|  | Средний разряд работы 3,0 | чел.-ч | 10.6994
|  | Трамбовки пневматические при работе от передвижных компрессорных установок | маш.-ч | 8.94
|  | Компрессоры винтовые передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 0,7 МПа (7 атм), производительность до 5,4 м3/мин | маш.-ч | 2.2386
Вывоз излишнего грунта | [9 empty] | Вывоз излишнего грунта
| 6 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 10 км | т | 715.2 |  |  | 2980*0,4*0,3*2 | 1
Раздел 2. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ | [8 empty] | Раздел 2. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ
| 7 | Покрытие кабеля, проложенного в траншее, плитами из полимернаполненных материалов в один ряд, размером 48х36 см, расположенными поперек кабельной линии | м | 2980 |  |  | (2980 / 100)*100 | 1
|  | Средний разряд работы 2,3 | чел.-ч | 165.39
|  | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 19.966
| 8 | Устройство постели при одном кабеле в траншее | м | 2980 |  |  | (2980 / 100)*100 | 1
|  | Средний разряд работы 3,8 | чел.-ч | 157.94
|  | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 116.22
| 9 | Песок природный для строительных работ I класс, мелкий | м3 | 411.24 |  |  | 2980*0,4*0,3*1,15 | 1
| 10 | Плита из полимернаполненной композиции на основе волластонита для закрытия кабеля ПЗК, размеры 480х360 мм | шт | 8278 |  |  |  | 1
| 11 | Кабель до 35 кВ в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м: свыше 3 до 6 кг | м | 2980 |  |  | (2980 / 100)*100 | 1
|  | Средний разряд работы 3,8 | чел.-ч | 519.712
|  | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.-ч | 39.336
|  | Домкраты гидравлические, грузоподъемность 63-100 т | маш.-ч | 118.306
|  | Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т) | маш.-ч | 118.306
|  | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 39.336
|  | Ленты монтажные из пластмассы для бандажирования проводов, скрепляются пластмассовыми кнопками, ширина 10 мм | 10 м | 2.8608
|  | Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали Ст3сп, Ст3пс, размеры 50х5 мм | т | 0.0298
|  | Уголок стальной горячекатаный равнополочный, марки стали Ст3сп, Ст3пс, ширина полок 35-56 мм, толщина полки 3-5 мм | т | 0.298
|  | Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный | кг | 7.45
|  | Лак битумный БТ-123 | т | 0.001788
| 12 | Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м кабеля: свыше 3 до 6 кг | м | 20 |  |  | ((10*2) / 100)*100 | 1
|  | Средний разряд работы 3,8 | чел.-ч | 5.936
|  | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.-ч | 0.04
|  | Домкраты гидравлические, грузоподъемность 63-100 т | маш.-ч | 1.38
|  | Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т) | маш.-ч | 1.38
|  | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.04
|  | Ленты монтажные из пластмассы для бандажирования проводов, скрепляются пластмассовыми кнопками, ширина 10 мм | 10 м | 0.049
|  | Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и прямым шлицем, остроконечные, диаметр 4 мм, длина 40 мм | т | 0.000124
|  | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые, марка ПОС30 | кг | 0.05
|  | Лак битумный БТ-123 | т | 0.000144
| 13 | Кабель силовой с алюминиевыми жилами ААБлГ 3х95-10000 | м | 3060 |  |  | ((3000*1,02) / 1000)*1000 | 1
| 14 | Муфта концевая термоусаживаемая внутренней установки для трехжильного кабеля с изоляцией из сшитого полиэтилена, бронированного, напряжением до 10 кВ, сечением жилы: свыше 50 до 120 мм2 | шт | 2 |  |  |  | 1
|  | Рабочий 3 разряда | чел.-ч | 4.1
|  | Рабочий 5 разряда | чел.-ч | 4.1
|  | Пропан-бутан смесь техническая | кг | 6.3288
| 15 | Муфта кабельная концевая с болтовыми наконечниками, термоусаживаемая внутренней установки на напряжение до 10 кВ для 3-х жильных экранированных кабелей с изоляцией из сшитого полиэтилена, сечением жил 70-120 мм2 | шт | 2 |  |  |  | 1
| 16 | Муфта соединительная термоусаживаемая для трехжильного кабеля с изоляцией из сшитого полиэтилена, бронированного, напряжением до 10 кВ, сечением жилы: свыше 50 до 120 мм2 | шт | 9 |  |  |  | 1
|  | Рабочий 5 разряда | чел.-ч | 34.56
|  | Пропан-бутан смесь техническая | кг | 7.65
| 17 | Муфта термоусаживаемая соединительная для кабеля с полиэтиленовой или бумажной изоляцией на напряжение до 10 кВ, марки СТп-10-3х(70-120) мм2 | шт | 9 |  |  |  | 1
| 18 | Герметизация проходов при вводе кабелей во взрывоопасные помещения уплотнительной массой | шт | 2 |  |  |  | 1
|  | Средний разряд работы 3,8 | чел.-ч | 0.76
|  | Шнур асбестовый общего назначения ШАОН, диаметр 3-6 мм | т | 0.00012
|  | Пакля смоляная пропитанная | кг | 0.3
|  | Герметик для уплотнения кабельных вводов и муфт, герметизации резьбовых соединений газовых и водопроводных труб | кг | 1.44
Раздел 3. ПНР | [8 empty] | Раздел 3. ПНР
| 19 | Испытание кабеля силового длиной до 500 м напряжением: до 10 кВ | испытание | 1 |  |  |  | 1
|  | Рабочий 4 разряда | чел.-ч | 1.94
|  | Инженер III категории | чел.-ч | 2.92
| 20 | За каждые последующие 500 м испытания силового кабеля напряжением: до 10 кВ добавлять к норме 01-12-027-01 | м кабеля | 2500 |  |  | ((3000-500) / 500)*500 | 1
|  | Рабочий 4 разряда | чел.-ч | 2.9
|  | Инженер III категории | чел.-ч | 4.35
| 21 | Фазировка электрической линии или трансформатора с сетью напряжением: свыше 1 кВ | шт | 1 |  |  |  | 1
|  | Рабочий 6 разряда | чел.-ч | 0.81
|  | Инженер III категории | чел.-ч | 0.81
| Составил: | Ведущий инженер-сметчик ПЭО |  | (Е.В.Заева) | [6 empty] | Ведущий инженер-сметчик ПЭО | (Е.В.Заева)
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
| Проверил: | Ведущий инженер ПЭС |  | (В.А.Тютин) | [8 empty] | Ведущий инженер ПЭС | (В.А.Тютин)
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]