АО «ФНПЦ «ПО «Старт» им. М.В.Проценко

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

ПО ЗАМЕНЕ СИЛОВЫХ МАСЛЯНЫХ ТРАНСФОРМАТОРОВ НА ПОДСТАЦИЯХ 6/0,4 кВ

09/24-РП-2024-ЭС.

Трансформаторы силовые трехфазные

понижающие типа ТМГ-12

2025г.

Оглавление

- Область применения.............................................................................................................3

- Общие положения …………………………………………………………………………3

- Организация и технология выполнения работ……………………………………………………3

- Требования безопасности и охрана труда…………………………………………………………4

#### Приложение 1 (справочное). Габаритные размеры силовых трансформаторов с масляной изоляцией МЭТЗ им. В.И.Козлова

1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Проект предназначен для организации работ  ТСО АО «ФНПЦ «ПО «Старт» им. М.В.Проценко по модернизации, техническому перевооружению трансформаторных подстанций напряжением 6/0,4 кВ.

2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Проектом предусматривается замена существующих силовых трансформаторов, проработавших 25 лет и более, на энергосберегающие, герметичные типа (ТМГ-12) с применением наиболее современных средств механизации, прогрессивных конструкций и способов выполнения работ. Трансформаторы силовые трехфазные, с переключением ответвлений обмоток без возбуждения, включаемые в сеть переменного тока частотой 50 Гц, предназначены для преобразования электроэнергии в сетях энергосистем и потребителей электроэнергии.

Категория размещения трансформаторов – 1 по ГОСТ 15150-69, допускается размещение по категории 2,3,4.

На трансформаторе размещается:

- вводы ВН и НН;

- привод переключателя;

- термометр;

- масло указатель;

- транспортировочные узлы для перемещения трансформатора;

- прочее оборудование, в соответствие с комплектацией трансформатора.

Транспортирование трансформатора может производиться любым видом транспорта, крепление трансформатора на транспортных средствах – в соответствии с правилами, действующими на данном виде транспорта.

3. ОРГАНИЗАЦИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

Демонтаж силовых трансформаторов

Работы проводятся в следующей технологической последовательности:

- снятие напряжения с силовых вводов трансформатора;

- маркировка первичных и вторичных соединений;

- отключение от оборудования кабелей в ТП;

- демонтаж электрооборудования.

Монтаж силовых трансформаторов

При монтаже силового трансформатора необходимо выполнить операции:

- принять помещение (монтажную площадку) и трансформатор под монтаж;

- произвести ревизию трансформатора;

- собрать и установить трансформатор на место.

Приемка под монтаж помещения (монтажной площадки) и трансформатора

Помещение (открытая площадка) для монтажа трансформатора должно быть полностью закончено строительством.

Трансформатор должен быть осмотрен внешне, проверена герметичность трансформатора, уровень масла, наличие пломб и защитных наклеек, проверяют, нет ли вмятин.

До поставки силового трансформатора должен быть решен вопрос транспортирования, размещения, хранения и перемещения силового трансформатора.

Подъем трансформатора и его перемещение допускается только за специально предназначенные для этого крюки и устройства.

Приемка трансформатора в монтаж оформляется актом установленной формы.

Погрузочно – разгрузочные операции необходимо выполнять соответствующим оборудованием с соблюдением действующих правил техники безопасности и мер, обеспечивающих сохранность трансформатора и его узлов.

Электрические соединения и подключение

Конструкция вводов ВН и НН обеспечивает присоединение со стороны потребителя медных или медно-алюминиевых пластин (шин) без средств стабилизации контактного давления согласно ГОСТ 10434-82.

Соединение РУВН-трансформатор: выполняется кабелем или шинами, медными или алюминиевыми.

Соединение РУНН-трансформатор: выполняется кабелем или шинами, медными или алюминиевыми.

Перед подключением выводов трансформатора их необходимо провести необходимые проверки и испытания, оформленные протоколами и актами в соответствии с  действующей нормативно – технической документацией.

В случае выполнения вводов кабельными линиями они должны быть проверены и испытаны в  соответствии с  действующей нормативно – технической документацией.

В случае выполнения вводов шинами они должны быть осмотрены, проверены и испытаны в  соответствии с  действующей нормативно – технической документацией.

Подготовка к работе

Перед включением трансформатора следует выполнить следующее:

- произвести внешний осмотр трансформатора;

- установить транспортные ролики – при их наличии и необходимости;

- заземлить корпус трансформатора;

-  измерить сопротивление обмоток постоянному току;

- измерить сопротивление изоляции НН-корпус, ВН; ВН – бак, НН;

- убедиться, что переключатель установлен и зафиксирован в одном из рабочих положений.

После установки контактных зажимов затянуть крепежные болты.

Подсоединение токоведущих частей должно быть выполнено таким образом, что бы отсутствовали осевые и изгибающие нагрузки на выводы трансформатора.

Для исключения проворачивания шпилек вводов необходимо удерживать нижнюю гайку на шпильке ввода гаечным ключом.

Требования к качеству и приемке работ

Контроль качества электромонтажных работ осуществляется специалистами с привлечением аккредитованной строительной лаборатории, оснащенной техническими средствами, обеспечивающими необходимую достоверность и полноту контроля, и возлагается на производителя работ или мастера, выполняющего работы по монтажу трансформаторной подстанции.

Контроль и оценку качества работ по монтажу трансформатора в ТП выполняется в соответствии с требованиями нормативных документов:

- СП48.13330.2019 «СНиП 12-01-2004 Организация строительства. Актуализированная редакция»;

- СП 76.13330.2016 «Электротехнические устройства»;

- ПЭУ;

- ВСН 123-90 «инструкция по оформлению приемо – сдаточной документации по электромонтажным работам».

Контроль качества работ

Контроль качества работ осуществляется специально назначенными лицами или службами с целью проверки полноты и качества произведенных работ.

При контроле проверяют:

- правильность ведения журналов работ и другой документации;

- правильность и своевременность приемки оборудования;

- своевременность и качество контрольных испытаний и измерений;

- правильность заполнения всех видов исполнительной документации и общих журналов работ;

- своевременность исправления дефектов.

Контролируемые показатели:

- наличие сертификатов, паспортов, руководств по эксплуатации и пр.  на оборудование;

- осмотр на наличие повреждений;

- правильность и качество монтажа оборудования.

Результат контроля оформляется соответствующими актами:

- акт приемки-передачи оборудования в монтаж;

- акт о выявленных дефектах оборудования;

- прочие необходимые акты, протоколы, чертежи пр.

Потребность в материально – технических ресурсах

| Наименование | Ед.изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| Кран на автомобильном ходу 25 т | шт | 1 |
| Грузовой бортовой автомобиль, грузоподъемность 12 т | шт | 1 |
| Набор инструмента электромонтажника | комплект | по кол-во членов бригады |
| Перфоратор с комплектом приспособлений, сверл и буров | шт | 1 |
| Набор гаечных ключей от 5,5 до 32 мм | комплект | 2 |
| Углошлифовальная машинка с набором дисков (болгарка) | шт | 1 |
| Ножовка по металлу 400 мм | шт | 1 |
| Лестница - стремянка | шт | 2 |
| Домкрат реечный 5 т | шт | 2 |
| Уровень 1500 мм | шт | 1 |
| Рулетка 10 м | шт | 1 |
| Набор строп г/п: 1,5 тн, 3 тн, 10 тн | комплект | 1 |
| Щетка стальная | шт | 1 |
| Ключ динамометрический | шт | 1 |
| Напильник драчёвый | шт | 1 |

4. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ И ОХРАНА ТРУДА

При измерении сопротивления изоляции жил проводов и кабелей концы проводов и кабелей с противоположной стороны должны быть ограждены или находиться под контролем выделенного для этого дежурного с соответствующей квалификацией.

Персонал, производящий работы, должен иметь соответствующую квалификацию и группу по электробезопасности не менее III. Запрещается использовать неисправный инструмент, электроинструмент с поврежденной изоляцией и корпусом, средства защиты с просроченными или отсутствующими датами поверки.

Приложение 1 (справочное). Габаритные размеры силовых трансформаторов                  с масляной изоляцией МЭТЗ им. В.И.Козлова