Частное техническое задание № 1114-12-25/ПИР/КБШ

к договору от 26 июня 2019 г. № 3498586

«___»_________2025 г.

«Тяговая подстанция ПС 110 кВ Кривозеровка. Защита здания общеподстанционного управления и оборудования тяговой подстанции от беспилотных летательных аппаратов»

Куйбышевской железной дороги

(инвестиционный проект 17008 «Обновление устройств электроснабжения, участвующих в передаче электроэнергии», бизнес-код 001.2025.10040161)

- Содержание Работ: Заказчик поручает, а Генеральный подрядчик принимает на себя обязательства по выполнению проектно-изыскательских работ (получатель Куйбышевская дирекция по энергообеспечению – структурного подразделения Трансэнерго – филиала ОАО «РЖД»).

- Срок начала Работ: декабрь 2025 г.;

Срок окончания Работ: февраль 2026 г.

2.1 Настоящее частное техническое задание действует до 
31 июля 2026 г.

2.2 Перечень и объём работ определяются в соответствии с техническим заданием (приложение № 1 к настоящему Частному техническому заданию).

2.3 Объемы, сроки и стоимость выполнения этапов Работ определяются 
в Календарном графике производства Работ (приложение № 2 к настоящему Частному техническому заданию).

3. Стоимость Работ по настоящему частному техническому заданию с учетом всех налогов, стоимости расходных материалов, изделий, конструкций, оборудования и затрат, связанных с их доставкой на Объект, а также всех иных расходов, которые возникнут или могут возникнуть у Генерального подрядчика при выполнении Работ, составляет – 2 376 131 (Два миллиона триста семьдесят шесть тысяч сто тридцать один) рубль 50 копеек без НДС, кроме того, НДС (20%) – 475 226 (Четыреста семьдесят пять тысяч двести двадцать шесть) рублей 30 копеек, итого с учетом НДС  – 2 851 357 (Два миллиона восемьсот пятьдесят одна тысяча триста пятьдесят семь) рублей 80 копеек.

4. Исполнение обязательств Заказчика в части приемки и оплаты выполненных Работ по Объекту осуществляет:

Куйбышевская дирекция по энергообеспечению – структурное подразделение Трансэнерго – филиала ОАО «РЖД», 443030, г. Самара, Комсомольская площадь, д. 2/3, тел.: (846) 303-82-09, ИНН 7708503727,

КПП 631145010, ОГРН 1037739877295

Платежные реквизиты: р/сч 40702810010242094150, операционный офис «Магистральный» в г. Новосибирске Филиала Банка ВТБ (ПАО) в г. Нижнем Новгороде, к/сч: 30101810200000000837, БИК 042202837

5. Адреса электронной почты Сторон, по которой осуществляется направление документов во исполнение обязательств по настоящему Договору:

5.1 ОАО «РЖД»: DE-Zadubinnaja@kbsh.rzd  (Задубинная Валерия Сергеевна)

5.2 ООО «ЭНЕРГОПРОМСБЫТ» - smr@zdenergo.ru

6. К настоящему частному техническому заданию прилагаются:

  - Задание на проектирование (приложение № 1).

  - Календарный график производства Работ (приложение № 2).

  - Сводная смета (приложение № 3).

| От Получателя: | От Генерального подрядчика: |
| --- | --- |
| _________________ С.В.Артемченко (по Доверенности №ТЭ-200/Д от 22.09.2025г.) | _________________ Е.Ю.Самсонов (по Доверенности №31/2025 от 09.09.2025г.) |

Приложение № 1

к Частному техническому заданию

№ 1114-12-25/ПИР/КБШ

от «___» _________ 2025 г.

### Задание на проектирование

### «Тяговая подстанция ПС 110 кВ Кривозеровка. Защита здания общеподстанционного управления и оборудования тяговой

### подстанции от беспилотных летательных аппаратов»

### Куйбышевской дирекции по энергообеспечению

Код объекта в АСУ ИНВЕСТ ОАО «РЖД»: 001.2025.10040161

| Перечень основных данных и требований | Содержание основных данных и требований |
| --- | --- |
| 1. Основание для проектирования | инвестиционный блок ОАО «РЖД» «Обновление устройств электроснабжения, участвующих в передаче электроэнергии» |
| 2. Вид строительства | #### техническое перевооружение |
| 3. Местонахождение объекта | Пензенская обл., Пензенский р-н, парк Кривозеровка, ст. Пенза – 3 255 км ПК8+20 |
| 4. Источник финансирования | инвестиционный бюджет ОАО «РЖД» |
| 5. Объем проектных работ | рабочая документация, дополненная пояснительной запиской, проектом организации строительства (ПОС) и сметной документации (в объеме, установленным пунктом 23 задания) |
| 6. Плановый срок начала строительства | плановый срок начала работ – 2026 год. Окончание – определяется проектом |
| 7. Идентификация зданий и сооружений по признакам, указанным в статье 4 Федерального закона от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» | 7.1. Назначение по Классификатору объектов капитального строительства по их назначению и функционально-технологическим особенностям (для целей архитектурно-строительного проектирования и ведения единого государственного реестра заключений экспертизы проектной документации объектов капитального строительства), утвержденному приказом Минстроя России от 2 ноября 2022 г. № 928/пр: 05.05.003.099 – прочие объекты. 7.2. Принадлежность к объектам транспортной инфраструктуры: в соответствии Федеральным законом от 9 февраля 2007 г. № 16-ФЗ «О транспортной безопасности» тяговая подстанция не относится к объектам транспортной инфраструктуры. Является объектом ТЭК низкой категории опасности. 7.3. Принадлежность к опасным производственным объектам определяется по критериям, установленным законодательством Российской Федерации в области промышленной безопасности, проектируемые сооружения не относятся к опасным производственным объектам. 7.4. Пожарную и взрывопожарную опасность указать в проектной документации. 7.5. Наличие помещений с постоянным пребыванием людей: на объекте имеется КПП с постоянным дежурством сотрудника охраной организации. 7.6. уровень ответственности сооружения: в соответствии со статьей № 48.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации (инфраструктура железнодорожного транспорта общего пользования) нормальный |
| 8. Особые условия строительства | работы производятся в действующих электроустановках без перерыва в движении поездов и электроснабжения потребителей; работы вблизи частей, находящихся под напряжением, и в охранной зоне электрических сетей выполняются с учетом обеспечения условий электробезопасности |
| 9. Требования к обеспечению физической защиты основного оборудования тяговой подстанции от атак с использованием беспилотных летательных аппаратов | 9.1. Защищаемые здания и оборудование – здание общеподстанционного управления (ОПУ), понижающие и преобразовательные трансформаторы, кабельные каналы. 9.2. Проектом предусмотреть: 9.2.1. Параметры защитных ограждающих конструкций (далее – ЗОК) определить проектом. ЗОК должна обеспечивать предусмотренный СП 524.1325800.2024 . Применить алгоритм определения основных характеристик и проектирования ЗОК согласно таблицы Б.1. СП 524.1325800.2024 и принять следующие данные: - Уровень защиты – 1-й уровень защиты; - Приемлемая вероятность разрушения – нулевая (выключатели, измерительные трансформаторы, ОПН, силовые трансформаторы – ущерб недопустим) (разъединители, изоляторы, здания, РУ – осколочные повреждения с дальнейшим текущим ремонтом); - Назначение типа БПЛА – Тяжелый (с возможностью поражения осколками); - Остальные показатели по таблице предусмотреть проектом. 9.2.2. Защитная сетка должна иметь сертификат соответствия требованиям нормативных документов. Расстояние до токоведущих частей от нижней точки подвешиваемой сетки должно исключить электрический пробой воздушного промежутка при любом виде атмосферных осадков. В местах прохода токоведущих элементов через сетки и в железобетонной конструкции устраивать проемы. Количество определить проектом. 9.2.3. ЗОК должна обеспечивать защиту оборудования тяговой подстанции от воздействия БПЛА (боковой и пикирующий удары, сброс фугаса, воздействие воздушной ударной волны при взрыве фугаса в момент столкновения с защитной конструкцией). 9.2.4. Срок службы ЗОК должен составлять не менее 60 месяцев. 9.2.5. ЗОК не должна влиять на работу оборудования защищаемого Объекта. 9.2.6. ЗОК не должна быть связана механически с объектами защиты и располагаться на необходимом удалении от габаритов объекта, за исключением здания ОПУ. В случае отсутствия подъезда к объектам защиты и наличия стесненных условий предусмотреть отдельные проектные решения. 9.2.7. Стойки, сооружения должны располагаться на своих фундаментах, не связанных с фундаментами объектов и обеспечивать расчетные нагрузки сооружения в целом. 9.2.8. Монтаж ЗОК должен обеспечивать защиту оборудования тяговой подстанции и исключать ограничение доступа к оборудованию при проведении ремонтных и регламентных работ. Обеспечивать доступ к осмотру и обслуживанию с возможностью подъезда железнодорожной и автомобильной техники. 9.2.9. ЗОК должна быть собрана из конструктивных элементов, допускающих возможность транспортирования железнодорожным и автомобильным транспортом. Предусмотреть возможность разборки сооружения на отправочные марки с возможностью транспортирования железнодорожным и автомобильным транспортом. 9.2.10. Проектируемые ЗОК не должны препятствовать: деятельности подразделений пожарной охраны по тушению пожара в части создания препятствий для проезда и маневрирования передвижной пожарной техники; ограничивать действие систем пожарной автоматики и средств пожаротушения. 9.2.11. ЗОК должна быть ремонтопригодна, как при воздействии на нее нагрузок основного расчетного сочетания в течение эксплуатационного периода, так и после воздействия особых нагрузок (удар БПЛА, взрыв на поверхности ЗОК). 9.2.12. Предусмотреть заземление ЗОК с учетом требований нормативных документов по заземлению оборудования тяговых подстанций и грозозащиты, при необходимости с учетом габарита конструкции. 9.2.13. Предусмотреть ЗОК для защиты понижающих трансформаторов, для каждого трансформатора в отдельном независимом исполнении. Для преобразовательных трансформаторов с учетом их размещения предусмотреть сооружение для блока из двух (трех) трансформаторов с учетом местных условий (определить проектом). 9.2.14. На территории открытой части тяговой подстанции установить модульное железобетонное укрытие, позволяющее работникам объекта, работникам подразделения охраны и иным лицам, находящимся на объекте, укрыться при обстреле объекта топливно-энергетического комплекса или нападении на объект с использованием (применением) беспилотных аппаратов. Железобетонное укрытие должно иметь сертификат соответствия требованиям нормативных документов 9.2.15. Предусмотреть ЗОК без необходимости переноса существующих сооружений и инженерных сетей ОАО «РЖД». 9.2.16. Технические решения согласовать с причастными подразделениями ОАО «РЖД» и региональным центром безопасности на этапе проектирования. Согласование приложить к пояснительной записке рабочей документации. 9.2.17. Проектирование должно выполняться в соответствии со следующими требованиями законодательства и нормативными документами: Федеральный закон от 21 июля 2011 г. № 256–ФЗ «О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса»; СП 542.1325800.2024 «Защитные ограждающие конструкции от беспилотных летательных аппаратов» Правила проектирования; ПУЭ «Правила устройства электроустановок», утверждены Приказом Минэнерго России от 08 июля 2002 № 204; Инструкция по заземлению устройств электроснабжения на электрифицированных железных дорогах ЦЭ-191; ГОСТ Р 58320-2018 «Электроустановки систем тягового электроснабжения железной дороги постоянного тока. Требования к заземлению»; ГОСТ Р 58321-2018 «Электроустановки систем тягового электроснабжения железной дороги переменного тока. Требования к заземлению»; СП 88.13330.2022 «СНиП II-11-77* Защитные сооружения гражданской обороны». |
| 10. Необходимость разработки основных проектных решений или предварительного согласования отдельных проектных решений | не требуется |
| 11. Необходимость выделения этапов строительства и ввода объекта в эксплуатацию | не требуется |
| 12. Требования к архитектурно-строительным, объемно-планировочным и конструктивным решениям | 12.1. Конструктивные решения согласовать с Трансэнерго. 12.2. Применяемые при проектировании материалы и оборудование должны соответствовать стандартам Российской Федерации и иметь сертификаты соответствия качества продукции и иметь не менее 80% сырья и комплектующих Российского производства |
| 13. Требования к технологии, режиму работы предприятия | круглосуточный, круглогодичный, с предоставлением технологических перерывов для технического обслуживания объектов инфраструктуры железнодорожного транспорта |
| 14. Требования к мероприятиям по охране окружающей среды | не требуется |
| 15. Требования к мероприятиям по обеспечению пожарной безопасности | не требуется |
| 16. Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов капитального строительства | не требуется |
| 17. Требования к разработке инженерно-технических мероприятий гражданской обороны и мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций | не требуется |
| 18. Требования к разработке мероприятий по обеспечению транспортной безопасности объекта и мероприятий по предотвращению террористических актов | не требуется |
| 19. Требования по энергетической эффективности проектируемых зданий и сооружений | не требуется |
| 20. Необходимость проектирования объектов жилищного, коммунального и социально-культурного назначения | не требуется |
| 21. Технические условия, исходная и разрешительная документация | 21.1. При проектировании руководствоваться исходными данными дирекции по энергообеспечению. 21.2. Исходные данные, разрешительная документация и технические условия филиалов и структурных подразделений ОАО «РЖД» представляются заказчиком проектной организации в возможно короткий срок, но не позднее одного месяца после даты утверждения задания на проектирование. 21.3. Сбор исходных данных, получение технических условий, необходимых для разработки документации от сторонних организаций, осуществляет заказчик при участии проектной организации. 21.4. Предложения филиалов и структурных подразделений ОАО «РЖД», получаемые в процессе проектирования и согласования проектных решений и выходящие за рамки требований, установленных настоящим заданием, носят рекомендательный характер и принимаются с учетом требований нормативных документов и технико-экономической эффективности. 21.5. В период проектирования запрещается изменение выданных исходных данных и выдача дополнительных требований, влекущее увеличение стоимости проектируемого объекта и изменение сроков выпуска проектной документации |
| 22. Необходимость выполнения обследовательских работ и инженерных изысканий | 22.1. Выполнить предпроектное обследование в объеме достаточном для проектирования. 22.2. По результатам предпроектного обследования составить и согласовать в течение 1 рабочего дня (с даты проведения обследования) с причастными акт комиссионного обследования. Оформленный акт должен прилагаться к пояснительной записке проекта. 22.3. Применить технические решения по инженерно-геодезическим и инженерно-геологическим изысканиям по титулу «Тяговая подстанция Кривозеровка. Оснащение антитеррористическими средствами охраны» Куйбышевской железной дороги, код АСУ ИНВЕСТ ОАО «РЖД»: 001.2022.10000069. При необходимости, выполнить дополнительные инженерно-геодезические и инженерно-геологическим изыскания в объеме необходимом для проектирования, программу изысканий согласовать с заказчиком. |
| 23. Требования к составу и содержанию проектной документации | 23.1. Пояснительная записка и проект организации строительства должны соответствовать Положению о составе разделов проектной документации и требованиям к их содержанию, утвержденному постановлением Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 г. № 87. В составе разработанной документации представить ведомости объемов работ, программы и графики проведения работ, на основе которых составлены сметные расчеты, конъюнктурный анализ цен материалов и оборудования по прайс-листам поставщиков и заводов изготовителей. В спецификациях предусмотреть разделение на оборудование и материалы. Для оборудования указать код СК МТР ЦДЗС, а также код товара по Общероссийскому классификатору продукции по видам экономической деятельности ОК 034-2014 (КПЕС 2008) (ОКПД2). 23.2. Рабочая документация должна соответствовать Порядку разработки, согласования и утверждения проектной и рабочей документации в ОАО «РЖД», утвержденному распоряжением ОАО «РЖД» от 29 июля 2019 г. № 1610/р, техническим регламентам и другим нормативным документам, действующим на момент выдачи рабочей документации |
| 24. Требования к разработке сметной документации | 24.1. Сметную документацию составить ресурсно-индексным методом с использованием Федеральной сметно-нормативной базы ФСНБ-2022, утвержденной приказом Минстроя России от 30 декабря 2021 г. № 1046/пр. 24.2. При разработке сметной документации руководствоваться: методикой определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации, утвержденной приказом Минстроя России от 4 августа 2020 г. № 421/пр; иными нормативными документами по ценообразованию и сметному нормированию, сведения о которых включены в федеральный реестр сметных нормативов; приказом Минстроя России от 1 октября 2021 г. № 707/пр «Об утверждении Методики определения стоимости работ по подготовке проектной документации». 24.3. Выполнить и представить для ОАО «РЖД» отдельным документом расчет стоимости строительства в прогнозном уровне цен соответствующих лет строительства на основании графика производства работ в проекте организации строительства |
| 25. Требования к оформлению и количеству экземпляров проектной документации (в том числе в электронном виде), передаваемой заказчику | 25.1. Оформление документации выполнить в соответствии с ГОСТ Р 21.101-2020 «Национальный стандарт Российской Федерации. Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации», ГОСТ 21.301-2021 «Национальный стандарт Российской Федерации. Система проектной документации для строительства. Правила выполнения отчетной технической документации по инженерным изысканиям», ГОСТ 2.105-2019 «Национальный стандарт Российской Федерации. Единая система конструкторской документации. Общие требования к текстовым документам». 25.2. Рабочая документация, дополненная пояснительной запиской, проектом организации строительства и сметной документацией (в объеме, установленном пунктом 23 задания) передается заказчику: в 1 экземпляре в электронном виде и в 4 экземплярах в бумажном виде. Требования к форматам файлов цифрового подлинника: текстовый и графический материал в формате PDF; сметная документация в формате XLS; спецификации на материалы и оборудование в формате XLS по форме Заказчика; пояснительная записка в формате DOC; генплан и сводный план сетей инженерно-технического обеспечения в редактируемом формате DWG (данные в формате DWG должны быть структурированы при помощи слоев и располагаться в координатах проекта). 25.3. Результаты инженерных изысканий, обследований и обмерных работ: в 1 экземпляре в электронном виде и в 2 экземплярах в бумажном виде. 25.4. Файлы рабочей документации, дополненные пояснительной запиской, проектом организации строительства и сметной документацией (в объеме, установленном пунктом 23 задания), материалами инженерных изысканий, обследований и обмерных работ в электронном виде, передаются заказчику на цифровых носителях данных (CD, USB Flash-Card) |
| 26. Требования к согласованию проектных решений | согласовать разработанную проектную документацию с причастными подразделениями ОАО «РЖД», региональным центром безопасности. |
| 27. Необходимость представления проектной документации на государственную экспертизу | разрабатываемая документация по пункту 5 настоящего задания не подлежит государственной экспертизе |
| 28. Требования к увязке с другими проектами | не требуется |
| 29. Требования по представлению документации для проведения конкурса по выбору подрядчиков на строительство | не требуется |

Изменение №1 к заданию на проектирование

«Тяговая подстанция ПС 110 кВ Кривозеровка. Защита здания общеподстанционного управления и оборудования тяговой подстанции 
от беспилотных летательных аппаратов»

### Куйбышевской дирекции по энергообеспечению,

утвержденному директором ОАО «РЖД» по энергетическому комплексу –

начальником Трансэнерго

5 декабря 2025 г. № ТЭ-1193

Код объекта в АСУ ИНВЕСТ ОАО «РЖД»: 001.2025.10040161

Пункт 9 изложить в следующей редакции:

| Перечень основных данных и требований | Содержание основных данных и требований |
| --- | --- |
| 9. Требования к обеспечению физической защиты основного оборудования тяговой подстанции от атак с использованием беспилотных летательных аппаратов | 9.1. Защищаемые здания и оборудование – здание общеподстанционного управления (ОПУ), понижающие и преобразовательные трансформаторы, кабельные каналы. 9.2. Проектом предусмотреть: 9.2.1. Параметры защитных ограждающих конструкций (далее – ЗОК) определить проектом. ЗОК должна обеспечивать предусмотренный СП 524.1325800.2024 2-й уровень защиты здания и оборудования тяговых подстанций (определить проектом) от атак беспилотных летательных аппаратов (далее – БПЛА) малого, легкого и среднего класса, в том числе: ЗОК ОПУ посредством устройства вокруг здания конструкции из металлических труб («строительные леса») с последующим укрытием полиамидной сетью и установкой защитных ставней на оконные проемы; ЗОК для понижающих и преобразовательных трансформаторов посредством установки стоек с двойным слоем защитно-улавливающей сетки, а также посредством устройства вертикальных стен из бетонных блоков ФБС со стальной обвязкой; ЗОК кабельных каналов с помощью мешков, наполненных песком и укрытых геотекстилем. 9.2.2. Защитная сетка должна иметь сертификат соответствия требованиям нормативных документов. Расстояние до токоведущих частей от нижней точки подвешиваемой сетки должно исключить электрический пробой воздушного промежутка при любом виде атмосферных осадков. В местах прохода токоведущих элементов через сетки и в железобетонной конструкции устраивать проемы. Количество определить проектом. 9.2.3. ЗОК должна обеспечивать защиту оборудования тяговой подстанции от воздействия БПЛА (боковой и пикирующий удары, сброс фугаса, воздействие воздушной ударной волны при взрыве фугаса в момент столкновения с защитной конструкцией). 9.2.4. Срок службы ЗОК должен составлять не менее 60 месяцев. 9.2.5. ЗОК не должна влиять на работу оборудования защищаемого Объекта. 9.2.6. ЗОК не должна быть связана механически с объектами защиты и располагаться на необходимом удалении от габаритов объекта, за исключением здания ОПУ. В случае отсутствия подъезда к объектам защиты и наличия стесненных условий предусмотреть отдельные проектные решения. 9.2.7. Стойки, сооружения должны располагаться на своих фундаментах, не связанных с фундаментами объектов и обеспечивать расчетные нагрузки сооружения в целом. 9.2.8. Монтаж ЗОК должен обеспечивать защиту оборудования тяговой подстанции и исключать ограничение доступа к оборудованию при проведении ремонтных и регламентных работ. Обеспечивать доступ к осмотру и обслуживанию с возможностью подъезда железнодорожной и автомобильной техники. 9.2.9. ЗОК должна быть собрана из конструктивных элементов, допускающих возможность транспортирования железнодорожным и автомобильным транспортом. Предусмотреть возможность разборки сооружения на отправочные марки с возможностью транспортирования железнодорожным и автомобильным транспортом. 9.2.10. Проектируемые ЗОК не должны препятствовать: деятельности подразделений пожарной охраны по тушению пожара в части создания препятствий для проезда и маневрирования передвижной пожарной техники; ограничивать действие систем пожарной автоматики и средств пожаротушения. 9.2.11. ЗОК должна быть ремонтопригодна, как при воздействии на нее нагрузок основного расчетного сочетания в течение эксплуатационного периода, так и после воздействия особых нагрузок (удар БПЛА, взрыв на поверхности ЗОК). 9.2.12. Количество слоев защитной сетки над понижающими и преобразовательными трансформаторами – 2, верхний слой сетки монтировать на лидер-тросах, размер ячеек сетки: боковой и горизонтальной верхней – не более 120 мм; горизонтальной нижней – не более 40 мм. 9.2.13. Предусмотреть заземление ЗОК с учетом требований нормативных документов по заземлению оборудования тяговых подстанций и грозозащиты, при необходимости с учетом габарита конструкции. 9.2.14. Предусмотреть ЗОК для защиты понижающих трансформаторов, для каждого трансформатора в отдельном независимом исполнении. Для преобразовательных трансформаторов с учетом их размещения предусмотреть сооружение для блока из двух (трех) трансформаторов с учетом местных условий (определить проектом). 9.2.15. На территории открытой части тяговой подстанции установить модульное железобетонное укрытие, позволяющее работникам объекта, работникам подразделения охраны и иным лицам, находящимся на объекте, укрыться при обстреле объекта топливно-энергетического комплекса или нападении на объект с использованием (применением) беспилотных аппаратов. Железобетонное укрытие должно иметь сертификат соответствия требованиям нормативных документов. 9.2.16. Предусмотреть ЗОК без необходимости переноса существующих сооружений и инженерных сетей ОАО «РЖД». 9.2.17. Технические решения согласовать с причастными подразделениями ОАО «РЖД» и региональным центром безопасности на этапе проектирования. Согласование приложить к пояснительной записке рабочей документации. 9.2.18. Проектирование должно выполняться в соответствии со следующими требованиями законодательства и нормативными документами: Федеральный закон от 21 июля 2011 г. № 256–ФЗ «О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса»; СП 542.1325800.2024 «Защитные ограждающие конструкции от беспилотных летательных аппаратов» Правила проектирования; ПУЭ «Правила устройства электроустановок», утверждены Приказом Минэнерго России от 08 июля 2002 № 204; Инструкция по заземлению устройств электроснабжения на электрифицированных железных дорогах ЦЭ-191; ГОСТ Р 58321-2018 «Электроустановки систем тягового электроснабжения железной дороги переменного тока. Требования к заземлению»; ГОСТ Р 58320-2025 «Электроустановки систем тягового электроснабжения железной дороги постоянного тока. Требования к заземлению»; СП 88.13330.2022 «СНиП II-11-77* Защитные сооружения гражданской обороны» |

| От Получателя: | От Генерального подрядчика: |
| --- | --- |
| _________________ С.В.Артемченко (по Доверенности №ТЭ-200/Д от 22.09.2025г.) | _________________ Е.Ю.Самсонов (по Доверенности №31/2025 от 09.09.2025г.) |

Приложение № 2

к Частному техническому заданию

№ 1114-12-25/ПИР/КБШ

от «___» _________ 2025 г.

Календарный график производства Работ

«Тяговая подстанция ПС 110 кВ Кривозеровка. Защита здания общеподстанционного управления и оборудования тяговой подстанции от беспилотных летательных аппаратов»

Куйбышевской железной дороги

Код объекта в АСУ ИНВЕСТ ОАО «РЖД»: 001.2025.10040161

| № | Наименование Работ | Срок окончания Работ, (месяц, год) | Стоимость Работ, руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | без НДС | НДС (20%) | с учетом НДС |
| - Проектно-изыскательские работы |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Обследование | февраль 2026 | 199 829,00 | 39 965,80 | 239 794,80 |
| 1.2 | Рабочая документация. Электротехническая часть | февраль 2026 | 1 384 014,00 | 276 802,80 | 1 660 816,80 |
| 1.3 | Инженерно-геодезические изыскания | февраль 2026 | 419 441,70 | 83 888,34 | 503 330,04 |
| 1.4 | Инженерно-геологические изыскания | февраль 2026 | 372 846,80 | 74 569,36 | 447 416,16 |
|  | Итого по ПИР |  | 2 376 131,50 | 475 226,30 | 2 851 357,80 |

| От Получателя: | От Генерального подрядчика: |
| --- | --- |
| _________________ С.В.Артемченко (по Доверенности №ТЭ-200/Д от 22.09.2025г.) | _________________ Е.Ю.Самсонов (по Доверенности №31/2025 от 09.09.2025г.) |

Приложение № 3

к Частному техническому заданию

№ 1114-12-25/ПИР/КБШ

от «___» _________ 2025 г.

СВОДНАЯ СМЕТА

на проектные и изыскательские работы

Наименование строительства и стадии проектирования «Тяговая подстанция ПС 110 кВ Кривозеровка. Защита здания общеподстанционного управления и оборудования тяговой подстанции от беспилотных летательных аппаратов»

(инвестиционный проект 17008 «Обновление устройств электроснабжения, участвующих 
в передаче электроэнергии», бизнес-код 001.2025.10040161)

Наименование организации заказчика: Куйбышевской дирекции по энергообеспечению – структурного подразделения Трансэнерго – филиала ОАО «РЖД».

| № п/п | Перечень выполняемых работ | Характеристика проектируемого объекта | Ссылка на номера смет по формам №2-П и №3-П |  | Стоимость работ (руб.) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Изыскательских | Проектных |  | Всего |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 |  | 7 |  |
| 1 | Обследование |  | Смета №1, 3п |  | 199 829,00 | 0,00 |  | 199 829,00 |  |
| 2 | Рабочая документация. Электротехническая часть |  | Смета №3, 2п |  | 0,00 | 1 384 014,00 |  | 1 384 014,00 |  |
| 3 | Инженерно-геодезические изыскания |  | Смета №2, 2п |  | 419 441,70 | 0,00 |  | 419 441,70 |  |
| 4 | Инженерно-геологические изыскания |  | Смета №4, 2п |  | 372 846,80 | 0,00 |  | 372 846,80 |  |
|  | Итого: |  |  |  | 992 117,50 |  | 1 384 014,00 |  | 2 376 131,50 |  |
|  | НДС 20% |  |  |  | 198 423,50 |  | 276 802,80 |  | 475 226,30 |  |
|  | ВСЕГО, включая НДС: |  |  |  | 1 190 541,00 |  | 1 660 816,80 |  | 2 851 357,80 |  |
| Всего по сводной смете (руб.); 2 376 131 (Два миллиона триста семьдесят шесть тысяч сто тридцать один рубль 50 копеек) без учета НДС 20%. |

| От Получателя: | От Генерального подрядчика: |
| --- | --- |
| _________________ С.В.Артемченко (по Доверенности №ТЭ-200/Д от 22.09.2025г.) | _________________ Е.Ю.Самсонов (по Доверенности №31/2025 от 09.09.2025г.) |